Índice

1.	Grupo Eletrogéneo	2

1.1.	Normas	2

1.2.	Generalidades	2

1.3.	Definição do regime de serviço	3

1.4.	Princípio de funcionamento	3

1.5.	Motor	4

1.6.	Alternador	5

1.7.	Chassis	6

1.8.	Quadro de comando	6

1.9.	Silenciador de gases de escape	10

1.10.	Peças de reserva	10

2.	Montagem	10

3.	Sistema de combustível	11

3.1.	Depósito diário no chassis	11

3.2.	Conjunto automático de enchimento de combustível	11

3.3.	Cisterna exterior de combustível	11

4.	Ensaios	11

5.	Inversor Rede/Grupo	13

6.	Ligações elétricas	13

7.	Documentação técnica	13

# Grupo Eletrogéneo

## Normas

As características dos equipamentos, nomeadamente no que se refere às condições de carga nominal, curto-circuito, isolamento, resistência mecânica, construção, segurança de funcionamento, segurança de pessoas e ensaios, deverão estar em conformidade com:

Diretiva de máquinas							2006/42/EC

Diretiva sobre baixa tensão						2006/95/EC

Diretiva CEM								2004/108/EC

Diretiva equipamentos no exterior						2000/14/EC

Informação geral

Potência do motor							ISO 3046-1

Performance, classes de aplicação dos grupos, métodos de aplicação, etc.	ISO 8528-1 à 10

Segurança de grupos eletrogéneos						EN 12601

Princípios gerais de segurança						ISO 12100

Motor

Medição de emissões de gases de escape					ISO 8178

Segurança do motor							EN 1679-1

Alternador

Máquinas elétricas rotativas						IEC 60034

Equipamentos elétricos

Proteções elétricas				 			IEC 60364-4-41

Equipamentos de controlo e corte			 			ISO 8528-4

Equipamentos de baixa tensão				 		IEC 60947-1 à 13

Assemblagem de equipamentos de baixa tensão				IEC 60439-1

Índices de proteção (IP)							IEC 60529

Os equipamentos deverão, ainda, respeitar os regulamentos de segurança e demais disposições legais nacionais em vigor.

## Generalidades

A alimentação de Socorro e de Segurança do complexo, será assegurada por 1 (uma) fonte de produção interna, a partir de 1 (um) grupo eletrogéneo, versão compacta, de arranque automático, com uma potência de 1540 kVA em emergência (ESP) e 1400 kVA em prime (PRP), FP=0,8, 50 Hz às 1.500 rpm.

Como referência de qualidade, apresenta-se o grupo eletrogéneo da marca KOHLER-SDMO, representada pela Auto Sueco, modelo T1540.

Esta central assegurará a alimentação das cargas necessárias ao bom funcionamento da instalação com exceção das seguintes:

- … … …;

- … … …;

- … … …;

Estará instalada em local reservado para o efeito conforme as peças desenhadas e entrará em serviço automático, após a falha da rede de alimentação normal ou, eventualmente, após falha parcial originada por disparo do sistema de proteções.

Serão previstos os encravamentos necessários para evitar, em qualquer situação, o paralelo com a rede.

## Definição do regime de serviço

A potência ESP corresponde à potência máxima disponível para utilização de emergência de socorro à rede, com carga variável de acordo com a norma ISO 8528-1. Não são admitidas sobrecargas.

## Princípio de funcionamento

Funcionamento de um grupo eletrogéneo concebido para garantir que se cumpram as seguintes condições:

- O fornecimento de emergência da energia elétrica à instalação após a perda de rede. Com o retorno da rede será efetuada a transferência da carga para a rede com recurso a um inversor automatizado.

GRUPO

CARGA

APM403S

Na posição de automático o grupo eletrogéneo (G.E.) deverá arrancar sem qualquer intervenção pessoal na situação de falta de uma ou mais fases, desequilíbrio de tensão em mais de 10% em qualquer uma das fases ou ainda assimetria entre as três fases da rede (± 10%).

A informação de falta de tensão ao grupo ou ainda de falta e assimetria em fases será obtida a partir de um relé apropriado a instalar no quadro onde se fará a transferência de cargas.

Pretende-se que a estabilização da frequência do G.E. se efetue em curto tempo, não excedendo preferencialmente os 6 segundos.

O sistema de comando do G.E. deve ser temporizável de modo a garantir o funcionamento do grupo durante um tempo a fixar, mesmo na sequência imediata do retorno da tensão de rede, para evitar paragens e arranques sucessivos no caso de cortes intermitentes de curta duração.

O quadro de comando deverá dispor de uma botoneira do tipo "coup-de-poing" que permita a paragem de emergência do grupo em qualquer situação.

## Motor

| Marca | MITSUBISHI |
| --- | --- |
| Modelo | S12R-PTA2 |
| Número de cilindros | 12 |
| Disposição dos cilindros | V |
| Cilindrada | 49,03 L |
| Diâmetro | 170 mm |
| Curso | 180 mm |
| Rotação RPM nominal | 1500 Rpm |
| Potência máxima mecânica em emergência à rotação nominal | 1315 kW |
| Regulação de frequência | +/- 0.5% |
| Tipo do regulador | ELECTRONICO |
| Consumo de combustível (a 100% da carga) | 288 L/h |
| Consumo de combustível (a 75% da carga) | 218 L/h |

Opções do motor

- Grelhas de proteção das partes quentes do motor: coletor de escape, turbo;

- Regulador electrónico de velocidade do motor com +- 0,5% de precisão de regulação;

- Sonda de segurança da temperatura do óleo do motor que permite transmitir a informação da temperatura ao automatismo para a paragem imediata;

- Bomba para drenagem do óleo para uma fácil manutenção;

- Pré-filtro separador de água no combustível;

Sistema de pré-aquecimento

Para facilitar o arranque do motor deverá ser previsto um sistema de pré-aquecimento, através de uma resistência de aquecimento do líquido de refrigeração, controlada por um termóstato.

Sistema elétrico de arranque

Sistema de arranque a 24V, equipado com baterias ácido-chumbo de alta capacidade e sem manutenção, montadas sobre a base comum ao motor e alternador. Para este efeito deverá ser previsto um carregador eletrónico de baterias, com potência apropriada e de função automática de carregamento.

O arranque do grupo será elétrico, com duração não superior a 10s.

Filtros de ar

Deverá ser equipado com um filtro híbrido necessário à filtragem do ar de alimentação, adequado a ambientes com poeiras.

Sistema de lubrificação

O motor disporá de um sistema de lubrificação que sirva o sistema global.

Arrefecimento

O motor deverá poder funcionar 11h a plena carga seguida de uma sobrecarga de 10% durante 1h nas condições de temperatura extremas de +40°C e -5°C.

Nestas condições a temperatura do óleo e do líquido de refrigeração deverão manter-se abaixo dos valores limites de segurança.

O líquido de refrigeração deverá ser composto por uma parte de etilenoglicol, de forma a proteger o circuito da corrosão interna, cavitação e danos causado pelo congelamento.

A refrigeração será feita por radiador com ventoinha acionada diretamente pelo motor.

De referir ainda que o sistema de arrefecimento deverá manter-se em funcionamento, mesmo após o retorno da rede, de forma a garantir os valores de temperatura admissíveis no equipamento.

## Alternador

| Marca do Alternador | KOHLER |
| --- | --- |
| Modelo | KH04450T |
| Potência nominal em contínuo @ 40°C | 1500 kVA |
| Potência em emergência @ 27°C | 1650 kVA |
| Rendimento a 4/4 da carga | 95,40% |
| Número de fases | 3 |
| Regulação da tensão | 1,0% |
| Facto de potência | 0.8 |
| Sobrevelocidade | 2250 rpm |
| Número de polos | 4 |
| Classe de isolamento | H |
| Classe de proteção | IP23 |

A tensão de saída aos terminais do alternador será de 400V entre fases e 230V entre fase e neutro, regulável a 5%;

O grau de distorção deverá ser inferior a 5%;

Qualquer que seja a carga, em regime estável a tensão entre fases será estabilizada a ±1%.

Proteção

Deverá prever-se a proteção do alternador com a consequente abertura do respetivo disjuntor por sobreintensidades no induzido, falta de corrente no indutor ou elevada assimetria nas fases das cargas dependentes do grupo. O adjudicatário deverá providenciar o adequado equilíbrio de fases aquando dos ensaios finais.

Se a tensão de saída variar além de -15%, +10% o grupo deverá parar automaticamente.

Se a frequência se tornar inferior a 45 Hz ou superior a 55Hz o grupo deverá parar igualmente de forma automática.

Os disparadores eletromagnéticos deverão garantir proteção contra curto circuitos de 2 a 3 In.

Características construtivas

- Isolamento: o alternador será bobinado segundo a classe B conforme a norma CEI;

- Terá 4 bornes de saída com ligação em estrela; sendo o neutro ligado à terra.

- Os rolamentos serão facilmente acessíveis para efeitos de lubrificação.

Ligação à terra

O neutro do Grupo será ligado diretamente à Terra de Serviço.

Será instalado um ligador de Terra amovível que interligará diretamente com o elétrodo de terra.

Todas as partes metálicas, carcaças da máquina, depósito de combustível, etc. serão ligadas ao elétrodo de terra de proteção.

## Chassis

O grupo será montado sobre estrutura metálica galvanizada a fornecer pelo fabricante, a qual não deverá dificultar o acesso aos seus diferentes órgãos nem às operações de montagem, desmontagem ou manutenção.

A fixação do grupo à estrutura atrás referida efetuar-se-á por meio de dispositivos antivibráticos eficazes.

O amortecimento das vibrações deverá ser particularmente eficaz, realizado por meio de blocos ou apoios em material antivibrático apropriado. Este material deverá ser inalterável à água, óleo ou gasóleo e deverá conservar as suas qualidades ao longo do tempo.

Dimensões e peso máximo do grupo:

| Comprimento: | 4422 mm |
| --- | --- |
| Largura: | 2000 mm |
| Altura: | 2365 mm |
| Peso: | 10296 kg |

## Quadro de comando

Quadro de Comando APM403S

O quadro de comando do motor estará montado sobre o chassis do grupo.

Será equipado com uma botoneira de paragem de emergência no painel do quadro que permitirá uma paragem de emergência manual em caso de anomalia detectada pelo utilizador.

Descrição do Ecrã:

O ecrã do quadro de comando, deverá dispor de iluminação de fundo e deverá possuir as seguintes funções:

Painel de informações:

- Funcionamento em modo “Manual” e modo “Automático”;

- Frequência

- Tensões simples

- Tensões compostas

- Correntes

- Potência ativa/reativa/aparente

- Fator de potência

- Tensão da bateria

- Temporização de arranque

- Nível de combustível

- Pressão de óleo

- Temperatura do líquido de refrigeração

- Contador horário total

- Contador horário parcial

- Velocidade do gerador

Alarmes e Avarias

- Tensão alternador min/máx;

- Frequência do alternador min/máx;

- Tensão da bateria mín/máx;

- Curto-circuito/sobrecarga;

- Potência ativa/reativa inversa;

- Pressão do óleo;

- Temperatura do líquido de refrigeração;

- Sobre velocidade;

- Sub-velocidade;

- Baixo nível de combustível;

- Alarme de paragem de emergência;

- Falha no arranque;

- Falha no carregador de baterias;

- Alarme geral;

- Avaria geral;

- Alarme sonoro.

Comunicação

Este quadro de comando deverá possibilitar a supervisão remota, permitindo a monitorização e controlo remoto do grupo electrogéneo via:

- Porta RS485;

- Protocolo SNMP / Protocolo MODBUS;

- Módulo de informações à distância por contactos secos livres de potencial;

Este módulo deverá ser configurável, permitindo a sinalização de a 6 sinais lógicos de alarme ou sinalização, por contactos livres de potencial. (4 entradas/6 saídas lógicas).

A interligação deste módulo no quadro de comando ao painel repetidor de informações à distância deverá ser feita em cabo de comando blindado de 12 linhas, 12x1,5 (LiYCY 6 x 2 x 1,5mm²), para interligação ao módulo de contactos livres de potencial do grupo electrogéneo.

Equipamento Complementar

- Pack automático:

  - Régua de bornes que permita a ligação de um contacto seco para o arranque automático assim como um contacto de avaria de sobrecarga sobre o disjuntor;

  - Kit automático constituído por:

    - Um carregador de baterias com regulação de tensão, que permita manter a tensão ideal aos terminais da bateria;

    - Uma resistência de pré aquecimento de água no circuito de refrigeração;

    - Equipamento para controlo da resistência anterior a partir da consola de comando.

- Relé de vigilância de rede, trifásico, permitindo dar ordem de arranque ao grupo em caso de falha de uma ou mais fases de rede, ou de baixa qualidade nas mesmas. Com limites de disparo ajustáveis até +/-15%.

- Protecções eléctricas:

  - Controlo de falta de pré-aquecimento com alarme;

  - A detecção deverá ser realizada mediante uma sonda de temperatura da água montada no circuito de refrigeração;

  - Módulo que indique avaria do carregador de baterias ou tensão demasiado baixa na mesma;

  - Dispositivo de segurança de nível baixo de gasóleo.

Módulo De Proteção

Módulo de proteção do alternador, montado sobre o chassis do grupo eletrogéneo e constituído por:

- Um conjunto de réguas de proteção com saída adaptada para facilitar as ligações elétricas;

- Um disjuntor manual de 2500A, tetrapolar, montado interiormente.

- Ligação elétrica de potência entre o disjuntor e o alternador do grupo eletrogéneo.

## Silenciador de gases de escape

Atenuação acústica:     			29 dB(A);

Acabamento:				Pintura negra em tinta resistente a altas temperaturas;

Compensador:				Compensador de dilatação de escape em aço inoxidável.

## Peças de reserva

Incluído no fornecimento deverá estar incluído um conjunto de peças de reserva para 500h de operação do grupo eletrogéneo.

Deverá ser disponibilizada igualmente uma listagem das peças de reserva necessárias para 1000h de funcionamento com respetivo custo associado.

Deverão ser fornecidas todas as ferramentas necessárias de forma a efetuar as rotinas de inspeção, ensaio, operação e manutenção básica, de acordo com o recomendado pelo fabricante.

# Montagem

O grupo de emergência será previsto para instalação interior, sendo de baixo ruído e localizado em área dedicada, conforme peças desenhadas.

Descreve-se em seguida alguns elementos considerados para a instalação em sala técnica:

Admissão de ar fresco:

Caudal de admissão		≈ 27,50 m3/s

Exaustão de ar quente:

Caudal de exaustão		≈ 25,90 m3/s

Restrição admissível na ventilação:

Restrição admissível		≈ 20 mmH2O

Tubagem de Escape:

A tubagem de escape desde o motor até ao seu ponto final, será constituída por uma chaminé modular com dupla parede em aço INOX AISI 304, isolamento de alta densidade com 25mm de espessura.

# Sistema de combustível

- A instalação da alimentação de combustível compreenderá os seguintes elementos:

- Depósito diário - 500 litros;

- Cisterna exterior de XXX litros;

- Conjunto automático de enchimento de combustível para trasfega entre depósito exterior e depósito diário;

- Tubagens de ligação, válvulas e demais acessórios necessários.

- Especificam-se em seguida as características principais destes elementos.

## Depósito diário no chassis

- Depósito diário integrado no chassis do grupo com capacidade de 500 litros;

- Válvulas manuais de segurança de corte de combustível entre depósito e o motor.

## Conjunto automático de enchimento de combustível

- Deverá ser equipado com um sistema para trasfega automática de combustível entre o depósito exterior e o depósito diário. Este kit incluirá: bomba manual, bomba elétrica 1m3/h, indicador de contactos para o automatismo de funcionamento, conexões, tubos e válvulas, tudo montado e fixado;

Deverão ser previstas as seguintes cablagens:

- 5G2,5, a interligar a bomba elétrica ao Quadro de Comando do Grupo;

- 5G2,5, a interligar o Quadro de Comando do Grupo ao Barramento Socorrido de um Q.E.

## Cisterna exterior de combustível

- Será instalada uma cisterna exterior, tipo “Auto Sueco” de parede dupla/simples para armazenamento de combustível, com XXXX L de capacidade, do tipo enterrado/do tipo aéreo.

- Esta cisterna possuirá uma sonda de 3 (três) níveis com relés para ligação à GTC. Deverá ser previsto um cabo 3G2,5 para alimentação do seu display.

# Ensaios

Deverão ser efetuados os seguintes ensaios em fábrica cujos resultados serão registados num relatório disponibilizado ao cliente juntamente com o equipamento.

Inspeção visual do arranque antes do arranque

- Uma inspeção visual tornará possível a verificação da conformidade dos elementos:

  - Aparência geral (pintura, acabamentos, soldadura, montagem, etc;

  - Dimensões (dimensões totais, etc);

  - Indicações das placas do construtor;

  - Proteção contra contactos diretos (jogos de barras, etc);

  - Ligações;

  - Validação do disjuntor (número de polos, valor de atuação, etc).

Ensaios funcionais

- Ensaios de segurança;

- Controlo de informações na consola de controlo e comando ou no armário;

- Inspeção visual da estanquicidade dos circuitos;

  - Circuito de refrigeração;

  - Circuito de lubrificação;

  - Circuito de combustível.

- Confirmação de ausência de ruídos parasitas e vibrações anormais;

- Verificação do ciclo de paragem e arranque;

- Ensaio de funcionamento dos automatismos.

Ensaios de carga

- Os ensaios de carga deverão ser feitos com escalões de 25 %, 50 %, 75 %, 100 % e 110% de carga resistiva com cos phi 1.

- Para cada uma destas percentagens deverá ser registado os seguintes parâmetros elétricos:

- Tensão;

- Frequência;

- Intensidade;

- Potência;

- A 100 % e 110 %, adicionais medições deverão ser anotadas, nomeadamente, pressão do óleo e temperatura de água.

Impactos de carga

- As medições de impactos de carga deverão ser efetuadas com diferentes escalões de potência.

- Deverá ser realizado um registo gráfico dos transitórios de frequência e tensão para cada um dos seguintes impactos de carga:

- > 0 -25 % / 25 - 0%

- > 0 -50 % / 50 - 0%

- Será efetuado um:

- Ensaio da potência máxima que satisfaz os critérios aceitáveis de estabilidade e queda de tensão e frequência;

- Ensaio da potência máxima aplicada ao grupo fora dos critérios aceitáveis anteriormente referidos.

- Os resultados deverão ser anotados num relatório de testes na documentação de qualidade.

Validação

- Os resultados dos ensaios do grupo deverão estar validados pela fábrica.

# Inversor Rede/Grupo

Deverá ser contemplado um inversor rede/grupo para a transferência de cargas, localizado em local conforme as peças desenhadas.

Este possuirá inversores rede/grupo de xxxA, num quadro com classe de isolamento 1.

Inclui relé de vigilância de rede para dar a ordem de arranque ao grupo bem como alimentação para os serviços auxiliares, nomeadamente carregador de baterias e resistência de pré-aquecimento.

- Deverá ser passado um cabo de comando Blindado de 2 linhas, 2x1,5 (LiYCY 2 x 1 x 1,5mm²), do relé de vigilância de rede, para ordem de arranque do grupo eletrogéneo.

# Ligações elétricas

Deverão ainda ser contempladas as seguintes cablagens de comando entre o grupo eletrogéneo e a instalação:

- 5G2,5, de um quadro a montante de um barramento socorrido com proteção de 10A, para alimentação ao carregador de baterias e resistência de pré-aquecimento de água (Serviços Auxiliares).

- Cabo de comando blindado de 2 linhas, 2x1,5 (LiYCY 2 x 1 x 1,5mm²), de uma botoneira de corte à distância, para paragem de emergência do grupo eletrogéneo

# Documentação técnica

Manual de usuário e de manutenção dos grupos eletrogéneos

O equipamento deverá ser fornecido com a seguinte documentação:

- Informação geral – Instruções de segurança – Instalação – Instruções especiais para a manutenção;

- Documentação descritiva e de utilização dos quadros de controlo;

- Documentação técnica dos motores;

- Documentação técnica dos alternadores;

- Desenhos técnicos dos equipamentos;

- Relatório dos impactos de carga admissíveis dentro dos parâmetros de aceitação.