Índice

1.	Grupo Eletrogéneo	2

1.1.	Normas	2

1.2.	Generalidades	2

1.3.	Definição do regime de serviço	3

1.4.	Princípio de funcionamento	3

1.5.	Motor	4

1.6.	Alternador	5

1.7.	Chassis	6

1.8.	Quadro de comando	7

1.9.	Silenciador de gases de escape	8

1.10.	Peças de reserva	8

2.	Montagem	8

3.	Sistema de combustível	9

3.1.	Depósito diário no chassis	9

3.2.	Tina de retenção	9

3.3.	Conjunto automático de enchimento de combustível	9

3.4.	Cisterna exterior de combustível	10

4.	Ensaios	10

5.	Inversor Rede/Grupo	11

6.	Ligações elétricas	11

7.	Documentação técnica	11

# Grupo Eletrogéneo

## Normas

As características dos equipamentos, nomeadamente no que se refere às condições de carga nominal, curto-circuito, isolamento, resistência mecânica, construção, segurança de funcionamento, segurança de pessoas e ensaios, deverão estar em conformidade com:

Diretiva de máquinas							2006/42/EC

Diretiva sobre baixa tensão						2006/95/EC

Diretiva CEM								2004/108/EC

Diretiva equipamentos no exterior						2000/14/EC

Diretiva utilização substâncias perigosas ROHS2				2011/65/EC

Informação geral

Potência do motor							ISO 3046-1

Performance, classes de aplicação dos grupos, métodos de aplicação, etc.	ISO 8528-1 à 10

Segurança de grupos eletrogéneos						EN 12601

Princípios gerais de segurança						ISO 12100

Motor

Medição de emissões de gases de escape					ISO 8178

Segurança do motor							EN 1679-1

Alternador

Máquinas elétricas rotativas						IEC 60034

Equipamentos elétricos

Proteções elétricas				 			IEC 60364-4-41

Equipamentos de controlo e corte			 			ISO 8528-4

Equipamentos de baixa tensão				 		IEC 60947-1 à 13

Assemblagem de equipamentos de baixa tensão				IEC 60439-1

Índices de proteção (IP)							IEC 60529

Os equipamentos deverão, ainda, respeitar os regulamentos de segurança e demais disposições legais nacionais em vigor.

## Generalidades

A alimentação de Socorro e de Segurança do complexo, será assegurada por 1 (uma) fonte de produção interna, a partir de 1 (um) grupo eletrogéneo, versão compacta, de arranque automático, com uma potência de 200 kVA em emergência (ESP) e 182 kVA em prime (PRP), FP=0,8, 50 Hz às 1.500 rpm.

Como referência de qualidade, apresenta-se o grupo eletrogéneo da marca KOHLER-SDMO, representada pela Auto Sueco, modelo J200.

Esta central assegurará a alimentação das cargas necessárias ao bom funcionamento da instalação com exceção das seguintes:

- … … …;

- … … …;

- … … …;

Estará instalada em local reservado para o efeito conforme as peças desenhadas e entrará em serviço automático, após a falha da rede de alimentação normal ou, eventualmente, após falha parcial originada por disparo do sistema de proteções.

Serão previstos os encravamentos necessários para evitar, em qualquer situação, o paralelo com a rede.

## Definição do regime de serviço

A potência ESP corresponde à potência máxima disponível para utilização de emergência de socorro à rede, com carga variável de acordo com a norma ISO 8528-1. Não são admitidas sobrecargas.

## Princípio de funcionamento

Funcionamento de um grupo eletrogéneo concebido para garantir que se cumpram as seguintes condições:

- O fornecimento de emergência da energia elétrica à instalação após a perda de rede. Com o retorno da rede será efetuada a transferência da carga para a rede com recurso a um inversor automatizado.

GRUPO

CARGA

APM303

Na posição de automático o grupo eletrogéneo (G.E.) deverá arrancar sem qualquer intervenção pessoal na situação de falta de uma ou mais fases, desequilíbrio de tensão em mais de 10% em qualquer uma das fases ou ainda assimetria entre as três fases da rede (± 10%).

A informação de falta de tensão ao grupo ou ainda de falta e assimetria em fases será obtida a partir de um relé apropriado a instalar no quadro onde se fará a transferência de cargas.

Pretende-se que a estabilização da frequência do G.E. se efetue em curto tempo, não excedendo preferencialmente os 6 segundos.

O sistema de comando do G.E. deve ser temporizável de modo a garantir o funcionamento do grupo durante um tempo a fixar, mesmo na sequência imediata do retorno da tensão de rede, para evitar paragens e arranques sucessivos no caso de cortes intermitentes de curta duração.

O quadro de comando deverá dispor de uma botoneira do tipo "coup-de-poing" que permita a paragem de emergência do grupo em qualquer situação.

## Motor

| Marca | JOHN DEERE |
| --- | --- |
| Modelo | 6068HFG20-183 |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposição dos cilindros | L |
| Cilindrada | 6,72 L |
| Diâmetro | 106 mm |
| Curso | 127 mm |
| Rotação RPM nominal | 1500 Rpm |
| Potência máxima mecânica em emergência à rotação nominal | 184 kW |
| Tipo do regulador | Eletrónico |
| Consumo de combustível (a 100% da carga ESP) | 44,10 L/h |
| Consumo de combustível (a 75% da carga PRP) | 30,60 L/h |

Opções do motor

- Grelhas de proteção das partes quentes do motor: coletor de escape, turbo;

- Regulador eletrónico de velocidade do motor com elevada precisão de regulação;

- Sonda de segurança da temperatura do óleo do motor que permite transmitir a informação da temperatura ao automatismo para a paragem imediata;

- Tina de retenção da totalidade dos fluidos na base do chassis.

Sistema de pré-aquecimento

Para facilitar o arranque do motor deverá ser previsto um sistema de pré-aquecimento, através de uma resistência de aquecimento do líquido de refrigeração, controlada por um termóstato.

Sistema elétrico de arranque

Sistema de arranque a 12V, equipado com baterias ácido-chumbo de alta capacidade e sem manutenção, montadas sobre a base comum ao motor e alternador. Para este efeito deverá ser previsto um carregador eletrónico de baterias, com potência apropriada e de função automática de carregamento.

O arranque do grupo será elétrico, com duração não superior a 10s.

Filtros de ar

Deverá ser equipado com um filtro híbrido necessário à filtragem do ar de alimentação, adequado a ambientes com poeiras.

Sistema de lubrificação

O motor disporá de um sistema de lubrificação que sirva o sistema global.

Arrefecimento

O motor deverá poder funcionar 11h a plena carga seguida de uma sobrecarga de 10% durante 1h nas condições de temperatura extremas de +40°C e -5°C.

Nestas condições a temperatura do óleo e do líquido de refrigeração deverão manter-se abaixo dos valores limites de segurança.

O líquido de refrigeração deverá ser composto por uma parte de etilenoglicol, de forma a proteger o circuito da corrosão interna, cavitação e danos causado pelo congelamento.

A refrigeração será feita por radiador com ventoinha acionada diretamente pelo motor.

De referir ainda que o sistema de arrefecimento deverá manter-se em funcionamento, mesmo após o retorno da rede, de forma a garantir os valores de temperatura admissíveis no equipamento.

## Alternador

| Marca do Alternador | KOHLER |
| --- | --- |
| Modelo | KH01680T |
| Potência nominal em contínuo @ 40°C | 180 kVA |
| Número de fases | 3 |
| Regulação da tensão | 0,5% |
| Facto de potência | 0.8 |
| Sobrevelocidade | 2250 rpm |
| Número de polos | 4 |
| Classe de isolamento | H |
| Classe de proteção | IP23 |

A tensão de saída aos terminais do alternador será de 400V entre fases e 230V entre fase e neutro, regulável a 5%;

O grau de distorção deverá ser inferior a 5%;

Qualquer que seja a carga, em regime estável a tensão entre fases será estabilizada a ±1%.

Proteção

Deverá prever-se a proteção do alternador com a consequente abertura do respetivo disjuntor por sobreintensidades no induzido, falta de corrente no indutor ou elevada assimetria nas fases das cargas dependentes do grupo. O adjudicatário deverá providenciar o adequado equilíbrio de fases aquando dos ensaios finais.

Se a tensão de saída variar além de -15%, +10% o grupo deverá parar automaticamente.

Se a frequência se tornar inferior a 45 Hz ou superior a 55Hz o grupo deverá parar igualmente de forma automática.

Os disparadores eletromagnéticos deverão garantir proteção contra curto circuitos de 2 a 3 In.

Características construtivas

- Isolamento: o alternador será bobinado segundo a classe B conforme a norma CEI;

- Terá 4 bornes de saída com ligação em estrela; sendo o neutro ligado à terra.

- Os rolamentos serão facilmente acessíveis para efeitos de lubrificação.

Ligação à terra

O neutro do Grupo será ligado diretamente à Terra de Serviço.

Será instalado um ligador de Terra amovível que interligará diretamente com o elétrodo de terra.

Todas as partes metálicas, carcaças da máquina, depósito de combustível, etc. serão ligadas ao elétrodo de terra de proteção.

## Chassis

O grupo será montado sobre estrutura metálica galvanizada a fornecer pelo fabricante, a qual não deverá dificultar o acesso aos seus diferentes órgãos nem às operações de montagem, desmontagem ou manutenção.

A fixação do grupo à estrutura atrás referida efetuar-se-á por meio de dispositivos antivibráticos eficazes.

O amortecimento das vibrações deverá ser particularmente eficaz, realizado por meio de blocos ou apoios em material antivibrático apropriado. Este material deverá ser inalterável à água, óleo ou gasóleo e deverá conservar as suas qualidades ao longo do tempo.

Deverá ser incorporado uma tina no chassis do grupo que fará a retenção da totalidade dos fluidos do grupo.

Dimensões e peso máximo do grupo:

| Comprimento: | 2497 mm |
| --- | --- |
| Largura: | 1103 mm |
| Altura: | 1524 mm |
| Peso: | 1535 kg |

## Quadro de comando

Quadro de Comando APM303

O quadro de comando do motor estará montado sobre o chassis do grupo e possuirá as seguintes funcionalidades/características:

Características físicas

- Painel de comando com proteção IP54

- Tropicalizado e com proteção contra poeira e humidade

Modo de Operação

- Modo manual: Arranque e paragem com intervenção do operador

- Modo automático: Arranque e paragem automática via ordem externa

Medições

- 3 Tensões compostas

- 3 Tensões simples

- Intensidade de corrente

- Potência aparente

- Facto de potência

- Contador kW/h

- Nível de combustível

- Pressão do óleo

- Temperatura do líquido de refrigeração

Gestão remota

- Comunicação Modbus RTU via RS485

Proteções

- Sobrevelocidade

- Pressão do óleo

- Temperatura do líquido de refrigeração

- Tensão mínima e máxima

- Frequência mínima e máxima

- Sobreintensidade

- Sobrecarga

- Rotação de fases

Histórico

- Registo e armazenamento de 12 eventos

Equipamento Complementar

- Pack automático:

  - Régua de bornes que permite a ligação de um contacto seco para o arranque automático assim como um contacto de avaria de sobrecarga sobre o disjuntor;

  - Kit automático constituído por:

    - Um carregador de baterias que permite manter a bateria carregada;

    - Uma resistência de pré aquecimento no circuito de refrigeração;

    - Equipamento para controlo da resistência anterior a partir do quadro de comando.

- Módulo de informações à distância

Incluirá um módulo de informações à distância por contactos livres de potencial, configurável, que permitirá a transmissão dos seguintes sinais:

  - Grupo eletrogéneo em funcionamento

  - Avaria geral

Módulo De Proteção

Módulo de proteção do alternador, montado sobre o chassis do grupo eletrogéneo e constituído por:

- Um conjunto de réguas de proteção com saída adaptada para facilitar as ligações elétricas;

- Um disjuntor manual de 400A, tetrapolar, montado interiormente.

- Ligação elétrica de potência entre o disjuntor e o alternador do grupo eletrogéneo.

## Silenciador de gases de escape

Atenuação acústica:     			29 dB(A);

Acabamento:				Pintura negra em tinta resistente a altas temperaturas;

Compensador:				Compensador de dilatação de escape em aço inoxidável.

## Peças de reserva

Incluído no fornecimento deverá estar incluído um conjunto de peças de reserva necessário para a primeira intervenção de manutenção programada do grupo eletrogéneo.

# Montagem

O grupo de emergência será previsto para instalação interior, sendo de baixo ruído e localizado em área dedicada, conforme peças desenhadas.

Descreve-se em seguida alguns elementos considerados para a instalação em sala técnica:

Admissão de ar fresco:

Caudal de admissão		≈ 4,60 m3/s

Exaustão de ar quente:

Caudal de exaustão		≈ 4,40 m3/s

Restrição admissível na ventilação:

Restrição admissível		≈ 20 mmH2O

Tubagem de Escape:

A tubagem de escape desde o motor até ao seu ponto final, será constituída por uma chaminé modular com dupla parede em aço INOX AISI 304, isolamento de alta densidade com 25mm de espessura.

# Sistema de combustível

- A instalação da alimentação de combustível compreenderá os seguintes elementos:

- Depósito diário - 334 litros;

- Tina de retenção;

- Cisterna exterior de XXX litros;

- Conjunto automático de enchimento de combustível para trasfega entre depósito exterior e depósito diário;

- Tubagens de ligação, válvulas e demais acessórios necessários.

- Especificam-se em seguida as características principais destes elementos.

## Depósito diário no chassis

- Depósito diário integrado no chassis do grupo com capacidade de 334 litros;

- Válvulas manuais de segurança de corte de combustível entre depósito e o motor.

## Tina de retenção

- Tina de retenção incorporada no chassis do equipamento;

- Com capacidade para a totalidade dos líquidos presentes, incluindo óleo de lubrificação, líquido de refrigeração e gasóleo.

## Conjunto automático de enchimento de combustível

- Deverá ser equipado com um sistema para trasfega automática de combustível entre o depósito exterior e o depósito diário. Este kit incluirá: bomba manual, bomba elétrica 1m3/h, indicador de contactos para o automatismo de funcionamento, conexões, tubos e válvulas, tudo montado e fixado;

Deverão ser previstas as seguintes cablagens:

- 5G2,5, a interligar a bomba elétrica ao Quadro de Comando do Grupo;

- 5G2,5, a interligar o Quadro de Comando do Grupo ao Barramento Socorrido de um Q.E.

## Cisterna exterior de combustível

- Será instalada uma cisterna exterior, tipo “Auto Sueco” de parede dupla/simples para armazenamento de combustível, com XXXX L de capacidade, do tipo enterrado/do tipo aéreo.

- Esta cisterna possuirá uma sonda de 2 (dois) níveis com relés para ligação à GTC. Deverá ser previsto um cabo 3G2,5 para alimentação do seu display.

# Ensaios

Deverão ser efetuados os seguintes ensaios em fábrica cujos resultados serão registados num relatório disponibilizado ao cliente juntamente com o equipamento.

Inspeção visual do arranque antes do arranque

- Uma inspeção visual tornará possível a verificação da conformidade dos elementos:

  - Aparência geral (pintura, acabamentos, soldadura, montagem, etc;

  - Dimensões (dimensões totais, etc);

  - Indicações das placas do construtor;

  - Proteção contra contactos diretos (jogos de barras, etc);

  - Ligações;

  - Validação do disjuntor (número de polos, valor de atuação, etc).

Ensaios funcionais

- Ensaios de segurança;

- Controlo de informações na consola de controlo e comando ou no armário;

- Inspeção visual da estanquicidade dos circuitos;

  - Circuito de refrigeração;

  - Circuito de lubrificação;

  - Circuito de combustível.

- Confirmação de ausência de ruídos parasitas e vibrações anormais;

- Verificação do ciclo de paragem e arranque;

- Ensaio de funcionamento dos automatismos.

Ensaios de carga

- Os ensaios de carga deverão ser feitos com escalões de 25 %, 50 %, 75 %, 100 % e 110% de carga resistiva com cos phi 1.

- Para cada uma destas percentagens deverá ser registado os seguintes parâmetros elétricos:

- Tensão;

- Frequência;

- Intensidade;

- Potência;

- A 100 % e 110 %, adicionais medições deverão ser anotadas, nomeadamente, pressão do óleo e temperatura de água.

Impactos de carga

- As medições de impactos de carga deverão ser efetuadas com diferentes escalões de potência.

- Deverá ser realizado um registo gráfico dos transitórios de frequência e tensão para cada um dos seguintes impactos de carga:

- > 0 -25 % / 25 - 0%

- > 0 -50 % / 50 - 0%

- Será efetuado um:

- Ensaio da potência máxima que satisfaz os critérios aceitáveis de estabilidade e queda de tensão e frequência;

- Ensaio da potência máxima aplicada ao grupo fora dos critérios aceitáveis anteriormente referidos.

- Os resultados deverão ser anotados num relatório de testes na documentação de qualidade.

Validação

- Os resultados dos ensaios do grupo deverão estar validados pela fábrica.

# Inversor Rede/Grupo

Deverá ser contemplado um inversor rede/grupo para a transferência de cargas, localizado em local conforme as peças desenhadas.

Este possuirá inversores rede/grupo de xxxA, num quadro com classe de isolamento 1.

Inclui relé de vigilância de rede para dar a ordem de arranque ao grupo bem como alimentação para os serviços auxiliares, nomeadamente carregador de baterias e resistência de pré-aquecimento.

- Deverá ser passado um cabo de comando Blindado de 2 linhas, 2x1,5 (LiYCY 2 x 1 x 1,5mm²), do relé de vigilância de rede, para ordem de arranque do grupo eletrogéneo.

# Ligações elétricas

Deverão ainda ser contempladas as seguintes cablagens de comando entre o grupo eletrogéneo e a instalação:

- 5G2,5, de um quadro a montante de um barramento socorrido com proteção de 10A, para alimentação ao carregador de baterias e resistência de pré-aquecimento de água (Serviços Auxiliares).

- Cabo de comando blindado de 2 linhas, 2x1,5 (LiYCY 2 x 1 x 1,5mm²), de uma botoneira de corte à distância, para paragem de emergência do grupo eletrogéneo

# Documentação técnica

Manual de usuário e de manutenção dos grupos eletrogéneos

O equipamento deverá ser fornecido com a seguinte documentação:

- Informação geral – Instruções de segurança – Instalação – Instruções especiais para a manutenção;

- Documentação descritiva e de utilização dos quadros de controlo;

- Documentação técnica dos motores;

- Documentação técnica dos alternadores;

- Desenhos técnicos dos equipamentos;